## Conductors
conductor_type | resistance_p_ohm_km | resistance_n_ohm_km | reactance_ohm_km | cable_numbers | diameter | diameter_n | isolation_thickness | isolation_thickness_n | isolation_diameter | isolation_diameter_n | diameter_ext | jacket_thickness | gmr | gmr_n | line_spacing | I_max
Manguera (2x6) | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2 | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 13 |  | 1.14 | 1.14 | 20 | 30
Manguera Cu(2x10) | 2.44 | 2.44 | 0.08 | 2 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 6.4 | 14.5 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 40
Manguera Cu(2x4) | 6.3 | 6.3 | 0.09 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 11.5 |  | 0.95 | 0.95 | 20 | 23
Manguera (2x2.5) | 8 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | 4.7 | 10.8 |  | 0.87 | 0.87 | 20 | 17.5
Manguera Cu(2x6) | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 2 | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 13 |  | 1.14 | 1.14 | 20 | 30
Manguera Cu(3x25/16) | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 6 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | 8.7 | 7.4 | 25.5 |  | 2.28 | 1.86 | 20 | 64
Manguera Cu(4x10) | 2.44 | 2.44 | 0.08 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 6.4 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 37
Manguera Cu(4x16) | 1.54 | 1.54 | 0.08 | 4 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 20 |  | 1.86 | 1.86 | 20 | 49
Manguera Cu(4x25) | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 0.9 | 9.8 | 9.8 | 25.5 |  | 2.7 | 2.7 | 20 | 64
Manguera Cu(4x4) | 6.3 | 6.3 | 0.09 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 5 | 5 | 13.5 |  | 0.95 | 0.95 | 20 | 21
Manguera Cu(4x6) | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 4 | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 14.5 |  | 1.14 | 1.14 | 20 | 27
Manguera Cu 3x6 | 4.2 | 4.2 | 0.09 | 4 | 3 | 3 | 0.7 | 0.7 | 5.5 | 5.5 | 14.5 |  | 1.14 | 1.14 | 20 | 27
RV 2x6 | 3 | 3 | 0.12 | 2 | 3 | 3 | 0.9 | 0.9 | 5.7 | 5.7 | 14.5 |  | 1.14 | 1.14 | 20 | 44
RV 2x10 | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 2 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 13 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 58
RV 2x16 | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 2 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 73
RV 2x25 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 18 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 101
RV 2x25 Al | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 18 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 101
RV 2x50 Al | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 2 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 135
RV 2x95 Al | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 2 | 11.4 | 11.4 | 1.1 | 1.1 | 13.8 | 13.8 | 17 | 1.5 | 4.33 | 4.33 | 20 | 200
RV 3x120 Al /95 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 4 | 12.8 | 11.4 | 1.2 | 1.1 | 15 | 15.2 | 18.5 |  | 4.86 | 4.33 | 20 | 270
RV 3x150 /95 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 4 | 14.5 | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 17.5 | 15.2 | 20.9 | 1.6 | 5.51 | 4.33 | 20 | 305
RV 3x150 Al/95 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 4 | 14.5 | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 17.5 | 15.2 | 20.9 | 1.6 | 5.51 | 4.33 | 20 | 305
RV 3x240 Al /150 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 4 | 18.5 | 11.4 | 1.7 | 1.4 | 22.1 | 17.5 | 25.7 | 1.7 | 7.03 | 4.33 | 20 | 370
RV 3x25 Al /16 | 1.2 | 1.91 | 0.1 | 4 | 6 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 9 | 7.4 | 18 |  | 2.28 | 1.82 | 20 | 110
RV 3x50 Al | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 3 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 150
RV 3x50 Al/54.6 | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 4 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 150
RV 3x95 /50 Al | 0.32 | 0.64 | 0.32 | 4 | 11.4 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 15.2 | 11.5 | 34.8 | 1.5 | 4.33 | 3.08 | 20 | 230
RV 4x10 Al | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 4 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 54
RV 4x10 | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 4 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 54
RV 4x150 Al | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 4 | 14.5 | 14.5 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 17.5 | 22 | 1.6 | 5.51 | 5.51 | 20 | 310
RV 4x16 Al | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 4 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 17.9 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 67
RV 4x240 Al | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 4 | 18.5 | 18.5 | 1.7 | 1.7 | 22.1 | 22.1 | 25.7 |  | 7.03 | 7.03 | 20 | 405
RV 4x25 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 21.8 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 90
RV 4x25 Al | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 21.8 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 90
RV 4x50 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 4 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 22 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 133
RV 4x50 Al | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 4 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 22 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 133
RV 4x95 Al | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 4 | 11.4 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 15.2 | 11.5 | 34.8 | 1.4 | 4.33 | 3.08 | 20 | 207
RZ 2x10 Cu | 2.44 | 2.44 | 0.17 | 2 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 6.4 | 14.5 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 96
RZ 2x10Al | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 2 | 3.9 | 3.9 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 | 13 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 50
RZ 2x16 Al | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 2 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 75
RZ 2x50 | 0.64 | 0.64 | 0.09 | 2 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 20.6 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 135
RZ 3x150 Al /95 | 0.21 | 0.32 | 0.08 | 4 | 14.5 | 11.6 | 1.8 | 1.8 | 18.3 | 15.4 | 26.3 | 1.6 | 5.51 | 4.41 | 20 | 310
RZ 3x240 Al /150 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 4 | 18.5 | 14.5 | 1.7 | 1.7 | 22.1 | 18.3 | 27 | 1.7 | 7.03 | 5.51 | 20 | 405
RZ 3x25 Al /54.7 | 1.2 | 0.63 | 0.09 | 4 | 6 | 13 | 1.4 | 1.6 | 9 | 16.4 | 26.3 |  | 2.28 | 4.94 | 20 | 115
RZ 3x50 Al /54.6 | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 4 | 8.1 | 13 | 1.6 | 1.6 | 11.5 | 16.4 | 26.3 | 1.4 | 3.08 | 4.94 | 20 | 165
RZ 3x50 Al/25 | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 4 | 8.1 | 6 | 1.6 | 1.4 | 11.5 | 9 | 26.3 | 1.4 | 3.08 | 2.28 | 20 | 165
RZ 3x95 Al /54.6 | 0.32 | 0.63 | 0.08 | 4 | 11.4 | 13 | 1.8 | 1.6 | 15.2 | 16.4 | 28.8 | 1.5 | 4.33 | 4.94 | 20 | 240
RZ 4x10 Cu | 2.44 | 2.44 | 0.17 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 6.4 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 88
RZ 4x6 Cu | 2.44 | 2.44 | 0.17 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.7 | 0.7 | 6.4 | 6.4 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 66
RZ 4x10Al | 2.5 | 2.5 | 0.11 | 4 | 3.9 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 17 |  | 1.48 | 1.48 | 20 | 75
RZ 4x16 Al | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 4 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 20 |  | 1.86 | 1.86 | 20 | 90
RZ 4x16 Cu | 1.54 | 1.54 | 0.16 | 4 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 20 |  | 1.86 | 1.86 | 20 | 115
RZ 4x240 | 0.13 | 0.21 | 0.08 | 4 | 18.5 | 18.5 | 1.7 | 1.7 | 22.1 | 22.1 | 25.7 | 1.7 | 7.03 | 7.03 | 20 | 405
RZ 4x25 Al | 1.2 | 1.2 | 0.09 | 4 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 21.8 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 115
RZ 4x50 Al | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 4 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 22 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 165
RZ 4x95 Al | 0.32 | 0.63 | 0.08 | 4 | 11.4 | 8.1 | 1.8 | 1.8 | 15.2 | 11.5 | 34.8 | 1.4 | 4.33 | 3.08 | 20 | 240
RZ1-K 2x16 | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 2 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 88
RZ1-K 1x16 | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 2 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 14.8 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 88
RZ1-K 4x16 | 1.91 | 1.91 | 0.11 | 4 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 7.4 | 17.9 |  | 1.82 | 1.82 | 20 | 80
RZ1-K 4x25 | 1.2 | 1.2 | 0.09 | 4 | 6 | 6 | 1.4 | 1.4 | 9 | 9 | 21.8 |  | 2.28 | 2.28 | 20 | 105
RZ1-K 4x50 | 0.64 | 0.63 | 0.09 | 4 | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 10.3 | 22 | 1.4 | 3.08 | 3.08 | 20 | 144

## conductors_parameters
conductor_type | resistance_p_ohm_km | reactance_ohm_km | I_max
Manguera (2x6) | 4.2 | 0.09 | 30
Manguera Cu(2x10) | 2.44 | 0.08 | 40
Manguera Cu(2x4) | 6.3 | 0.09 | 23
Manguera (2x2.5) | 8 | 0.1 | 17.5
Manguera Cu(2x6) | 4.2 | 0.09 | 30
RZ 2X6 CU | 4.2 | 0.09 | 30
Manguera Cu(3x25/16) | 1 | 0.07 | 64
Manguera Cu(4x10) | 2.44 | 0.08 | 37
Manguera Cu(4x16) | 1.54 | 0.08 | 49
Manguera Cu(4x25) | 1 | 0.07 | 64
Manguera Cu(4x4) | 6.3 | 0.09 | 21
Manguera Cu(4x6) | 4.2 | 0.09 | 27
Manguera Cu 3x6 | 4.2 | 0.09 | 27
RV 2x6 | 3 | 0.12 | 44
RV 2x10 | 2.5 | 0.11 | 58
RV 2x16 | 1.91 | 0.11 | 73
RZ 2x16 CU | 1.91 | 0.11 | 73
RV 2x25 | 1.2 | 0.1 | 101
RV 2x25 Al | 1.2 | 0.1 | 101
RV 2x50 Al | 0.64 | 0.09 | 135
RV 2x95 Al | 0.32 | 0.08 | 200
RV 3x120 Al /95 | 0.21 | 0.08 | 270
RV 3x150 /95 | 0.21 | 0.08 | 305
RV 3x150 Al/95 | 0.21 | 0.08 | 305
RV 3x240 Al /150 | 0.13 | 0.08 | 370
RV 3x25 Al /16 | 1.2 | 0.1 | 110
RV 3X25 AL / 50 | 0.64 | 0.09 | 150
RV 3x50 Al | 0.64 | 0.09 | 150
RV 3x50 Al / 25 | 0.64 | 0.09 | 150
RV 3x50 Al/54.6 | 0.64 | 0.09 | 150
RV 3X50 /50 | 0.64 | 0.09 | 150
RV 3x95 /50 Al | 0.32 | 0.32 | 230
RV 4x10 Al | 2.5 | 0.11 | 54
RV 4x10 | 2.5 | 0.11 | 54
RV 4x150 Al | 0.21 | 0.08 | 310
RV 4x16 Al | 1.91 | 0.11 | 67
RV 4x16 | 1.91 | 0.11 | 67
RV 4x240 Al | 0.13 | 0.08 | 405
RV 4x25 | 1.2 | 0.1 | 90
4X25 Al TRENZADO AÉREO | 1.2 | 0.1 | 90
RV 4x25 Al | 1.2 | 0.1 | 90
RV 4x50 | 0.64 | 0.09 | 133
RV 4x50 Al | 0.64 | 0.09 | 133
RV 4x95 Al | 0.32 | 0.08 | 207
RZ 2x10 Cu | 2.44 | 0.17 | 96
RZ 2x10Al | 2.5 | 0.11 | 50
RZ 2x16 Al | 1.91 | 0.11 | 75
RZ 2x50 | 0.64 | 0.09 | 135
RZ 3x150 Al /95 | 0.21 | 0.08 | 310
RZ 3X185 AL/150 | 0.18 | 0.08 | 347
RZ 3x240 Al /150 | 0.13 | 0.08 | 405
RZ 3x25 Al /54.7 | 1.2 | 0.09 | 115
RZ 3x50 Al /54.6 | 0.64 | 0.09 | 165
RZ 3x50 Al/25 | 0.64 | 0.09 | 165
RZ 3x70 Al /54.6 | 0.497 | 0.085 | 200
RZ 3x95 Al /54.6 | 0.32 | 0.08 | 240
RZ 3X95 AL /71 | 0.32 | 0.08 | 240
RZ 4x10 Cu | 2.44 | 0.17 | 88
RZ 4x6 Cu | 2.44 | 0.17 | 66
RZ 4x10Al | 2.5 | 0.11 | 75
RZ 4x16 Al | 1.91 | 0.11 | 90
RZ 4x16 Cu | 1.54 | 0.16 | 115
RZ 4x240 | 0.13 | 0.08 | 405
RZ 4x25 Al | 1.2 | 0.09 | 115
RZ 4x35 Al | 0.976 | 0.09 | 135
RZ 4x50 Al | 0.64 | 0.09 | 165
RZ 4x95 Al | 0.32 | 0.08 | 240
RZ 4X150 AL | 0.24 | 0.12 | 300
RZ1-K 2x16 | 1.91 | 0.11 | 88
RZ1-K 1x16 | 1.91 | 0.11 | 88
RZ1-K 4x16 | 1.91 | 0.11 | 80
RZ1-K 4x25 | 1.2 | 0.09 | 105
RZ1-K 4x50 | 0.64 | 0.09 | 144
RV 3X240 AL/95 | 0.13 | 0.08 | 405
AL AC 4X16 | 1.91 | 0.11 | 90
AL AC 2X27 | 1.91 | 0.11 | 75
RZ 4X16 AL/6 | 1.91 | 0.11 | 90
RV 3 X16 CU | 1.54 | 0.16 | 115
MANGUERA CU(2X16) | 1.54 | 0.08 | 49
AL AC 2X16 | 1.91 | 0.11 | 73
RZ 2X25 AL | 1.2 | 0.1 | 90
AL AC 3X27 | 1.2 | 0.09 | 115
RZ 3X25 AL | 1.2 | 0.09 | 115
RZ 3X150 AL /80 | 0.21 | 0.08 | 310
RZ 3X35 AL /54.7 | 0.976 | 0.09 | 135

## Factores_Correción
Subterráneo | Aéreo